ИНДИКАТОР-РЕГУЛЯТОР

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ

ИРПЦ-20

Руководство по эксплуатации

- Назначение.

Индикатор-регулятор программируемый цифровой ИРПЦ-20 (далее по тексту индикатор-регулятор)  предназначен для индикации значений величин в цифровом виде и дискретного регулирования и управления исполнительными устройствами по двум независимым выходам регулирования.

Индикатор-регулятор работает совместно с любым первичным измерительным преобразователем (например, датчиком давления, расхода, уровня, температуры и т.п.), преобразователем тока и другими устройствами, имеющими унифицированный выходной сигнал  (0 ÷ 10) В, (0 ÷ 5) мА, (4 ÷ 20) мА.

ИРПЦ-20 обеспечивает:

- индикацию реальных значений индицируемых величин в цифровом виде;

- управление по двум независимым релейным выходам любыми исполнительными устройствами (электродвигателями, нагревателями и т.п.);

- цифровую независимую установку значений уровней срабатывания двух выходных управляющих релейных выходов;

- установку времени задержки срабатывания двух выходных управляющих релейных выходов;

- программирование порядка срабатывания двух выходных управляющих релейных выходов;

- подключение внешней сигнализации по двум релейным выходам;

- Основные технические данные и характеристики.

  - Настройка индикатора-регулятора производится при входе в режим настройки согласно описанию, указанного в руководстве.

  - Индикатор-регулятор обеспечивает отображение измеряемого преобразователем (датчиком) параметра в виде трехзначного числа.

  - Номинальный диапазон показаний индикатора-регулятора программируется на месте потребителем в зависимости от характеристик применяемого преобразователя (датчика).

  - Высота цифр трехразрядного светодиодного дисплея  20 мм

  - Входной сигнал с преобразователя (датчика) любой по выбору:

      - (0… 10) В;

      - (0…5) мА;

      - (4…20) мА.

  - Входное сопротивление по измерительным входам:

      - (0…10) В     ----     900 кОм.

      - (0…5) мА    ----     480 Ом;

      - (4…20) мА  ----     240 Ом.

  - Нагрузочная способность выходных контактов управления, не более  -  5 А (при ~250 В 50 Гц).

  - Корпусное исполнение ---- щитовое.

  - Степень защиты – IP20.

  - Напряжение питания устройства  ………………….. ~220 В  50 Гц.

  - Потребляемая мощность, не более …………….. 3 ВА.

  - Габаритные размеры, не более …………………. 105 х 105 х 150 мм.

  - Масса, не более …………………………………………. 0,7 кг.

  - Драгоценные металлы отсутствуют.

- Комплектность поставки.

  - Индикатор-регулятор программируемый цифровой ИРПЦ-20  …  1 шт.

  - Руководство по эксплуатации  …………………………..……………………..…. 1 шт.

- Подготовка к работе, монтаж, наладка и эксплуатация.

  - Установите и закрепите индикатор-регулятор на месте эксплуатации.

  - Схема внешних подключений индикатора приведена в приложении 1.

  - Клеммная колодка для подключений расположена внутри корпуса индикатора. Для доступа к клеммной колодке снимите переднюю крышку, отвинтив два винта, и затем произведите подключение согласно схеме внешних подключений.

  - Выход измерительного преобразователя (датчика) подключите к соответствующим  контактам 5 (« - ») и  6 (« + »  4…20 мА) или 7 (« + »  0…5 мА) или 8 (« + »  0…10 В) индикатора-регулятора в зависимости от выходных характеристик преобразователя (датчика).

  - Электропитание индикатора подключите к контактам 1 и 3 (~220 В  50 Гц).

  - Индикация режимов работы и настроек.

    - В режиме индикации и управления:

      - -  режим индикации текущих значений величин с положительным знаком « + ».

      - - режим индикации текущих значений величин с отрицательным знаком « - ».

      - Режим индикации переключения выходных релейных контактов по выходу 1 (реле 1):

- - контакты  по выходу управления 1 (реле 1) находятся в исходном состоянии (к.11 и к.12 замкнуты, к.11 и к.10 разомкнуты);

- - контакты  по выходу управления 1 (реле 1) переключены (к.11 и к.12 разомкнуты, к.11 и к.10 замкнуты).

      - Режим индикации переключения выходных релейных контактов по выходу 2 (реле 2):

- - контакты  по выходу управления 2 (реле 2) находятся в исходном состоянии (к.14 и к.15 замкнуты, к.14 и к.13 разомкнуты);

- - контакты  по выходу управления 1 (реле 1) переключены (к.14 и к.15 разомкнуты, к.14 и к.13 замкнуты).

    - В режиме настройки:

      - -  режим выбора рабочего входа индикатора-регулятора, где:

- значение « » равное 1 – рабочий вход 1 (к.5 - « - », к.8 – « + »  0…10 В);

- значение « » равное 2 – рабочий вход 2 (к.5 - « - », к.7 – « + »  0…5 мА);

- значение « » равное 2 – рабочий вход 2 (к.5 - « - », к.6 – « + »  4…20 мА).

      - -  режим выбора расположения запятой, где:

- значение « » равное 0 – запятая не отображается;

- значение « » равное 1 – запятая располагается перед первой значащей цифрой;

- значение « » равное 2 – запятая располагается после первой цифры;

- значение « » равное 3 – запятая располагается после второй цифры;

- значение « » равное 4 – запятая располагается после третьей цифры.

      - -  режим отключения/включения управления по выходу 1 (реле 1), где

- значение « » равное 1 – режим управления по выходу 1 (реле 1) включен (используется);

- значение « » равное 0 – режим управление по выходу 1 (реле 1) отключен (не используется).

      - -  режим выбора правила переключения управления по выходу 1 (реле 1), где

- значение « » равное 1 – выход  1 (реле 1) переключается при значении входного сигнала выше установленного значения;

- значение « » равное 0 – выход  1 (реле 1) переключается при значении входного сигнала ниже установленного значения.

      - -  режим отключения/включения управления по выходу 2 (реле 2), где

- значение « » равное 1 – режим управления по выходу 2 (реле 2) включен (используется);

- значение « » равное 0 – режим управления по выходу 2 (реле 2) отключен (не используется).

      - -  режим выбора правила переключения по управлению выхода 2 (реле 2), где

- значение « » равное 1 – выход  2 (реле 2) переключается при значении входного сигнала выше установленного значения;

- значение « » равное 0 – выход  2 (реле 2) переключается при значении входного сигнала ниже установленного значения.

      - -  режим выбора знака (« - », « + ») минимального значения показаний индикатора, где

- значение « » равное 1 – знак « - »;

- значение « » равное 0 – знак « + » (не отображается).

      - -  режим выбора знака (« - », « + ») максимального значения показаний индикатора, где

- значение « » равное 1 – знак « - »;

- значение « » равное 0 – знак « + » (не отображается).

      - -  режим выбора знака (« - », « + ») значения уровня срабатывания выхода 1 (реле 1), где

- значение « » равное 1 – знак « - »;

- значение « » равное 0 – знак « + » (не отображается).

      - -  режим выбора знака (« - », « + ») значения уровня срабатывания выхода 2 (реле 2), где

- значение « » равное 1 – знак « - »;

- значение « » равное 0 – знак « + » (не отображается).

      - -  режим установки минимального значения индикатора, соответствующего минимальному значению входного сигнала. Изменяется в пределах 0…999. Знак определяется значением, установленным в п. 4.6.3.7.

      - -  режим установки максимального значения индикатора, соответствующего максимальному значению входного сигнала. Изменяется в пределах 0-999. Знак определяется значением, установленным в п. 4.6.3.8.

      - -  режим установки значения срабатывания по выходу 1 (реле 1). Изменяется в пределах, установленных в п.п.4.5.3.11, 4.6.3.12. Знак определяется значением, установленным в п.4.6.3.9.

      - -  режим установки значения срабатывания по выходу 2 (реле 2). Изменяется в пределах, установленных в п.п.4.5.3.11, 4.6.3.12. Знак определяется значением, установленным в п.4.6.3.10.

      - -  режим установки времени задержки срабатывания (включения) по выходу 1 (реле 1). Изменяется в пределах 1…60.

      - -  режим установки времени задержки отключения (возврата) по выходу 1 (реле 1). Изменяется в пределах 1…60.

      - -  режим установки времени задержки срабатывания (включения) по выходу 2 (реле 2). Изменяется в пределах 1…60.

      - -  режим установки времени отключения (возврата) по выходу 2 (реле 2). Изменяется в пределах 1…60.

  - Настройка устройства.

    - Для входа в режим настройки параметров устройства необходимо перед подачей электропитания на устройство нажать и удерживать одновременно кнопки «» и «» и после подачи электропитания индикатор-регулятор войдет в режим настройки параметров, а на индикаторе высветиться следующая информация .

    - Нажатием кнопки «  » осуществляется запись установленного параметра и переход к следующему параметру для установки.

    - Внимание! После введения любого значения или изменений нажать кнопку «  » для записи значений и изменений, без нажатия кнопки «  » новые значения и изменения не будут записаны.

    - Установка и изменение цифровых значений на индикаторе производиться нажатием следующих кнопок:

- для уменьшения значения необходимо нажимать или нажать и удерживать кнопки:

- обычное изменение «»;

- ускоренное изменение -  одновременное последовательное нажатие   «» и «  »;

- для увеличения значения необходимо нажимать кнопки:

- обычное изменение «»;

- ускоренное изменение -  одновременное последовательное нажатие   «» и  «  ».

    - Выход из режима настройки осуществляется отключением электропитания индикатора-регулятора. После последующего включения электропитания индикатор-регулятор готов к работе с установленными параметрами.

  - Порядок работы.

    - После настройки необходимых режимов работы согласно п.п.4.6, 4.7 отключите электропитание индикатора регулятора и снова включите. Индикатор-регулятор войдет в рабочий режим индикации и управления.

На экране индикатора будет индицироваться величина текущего значения и режимы срабатывания (включения) и отключения (исходного положения) управляющих выхода 1  (реле 1) и выхода 2 (реле 2).

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - При монтаже, наладке и эксплуатации устройства следует строго руководствоваться действующим ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей», а также настоящим руководством по эксплуатации.

  - Не допускается эксплуатация устройства с поврежденным или частично разобранным корпусом.

  - Ремонт устройства производится изготовителем НПП «Бинар».

- Сведения об изготовлении и приемке.

Наименование изделия:

Индикатор-регулятор программируемый цифровой ИРПЦ-20

Заводской № ____________________________

Дата изготовления ________________________

Изготовитель:

НПП «Бинар»

Республика Беларусь

210035, г. Витебск, ул. Терешковой, 13.

Тел/факс:  (+375-212)-55-06-52,   т. моб.: (+375-29)-624-06-52

соответствует требованиям нормативно-технической документации и признано годным для эксплуатации.

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

М. П.

- Гарантии изготовителя.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Срок службы изделия, не менее 10 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода  устройства в эксплуатацию.

Приложение 1

Схема внешних подключений индикатора-регулятора ИРПЦ-20.

Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210035, г. Витебск

Ул. Терешковой, 13.

т/ф      +375-212-55-06-52

т. моб.  +375-29-624-06-52

E-mail: bel-binar@mail.ru

http:// www.binar-by.com