8.	Гарантии изготовителя.

8.1. Срок гарантии - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию,  при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации устройства, правил транспортировки и хранения, в соответствии с требованиями технических условий.

8.2. При повреждении корпуса прибора или контрольной наклейки претензии не принимаются.

8.3. По вопросу ремонта или замены устройства обращаться к изготовителю:

НПП «БИНАР»

Республика Беларусь

210038,  г. Витебск, ул. Терешковой, 13

тел/факс  (+375-212)-55-06-52,  моб. тел. (+375-29)-624-06-52

9.	 Свидетельство об изготовлении и приемке.

Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-ТмМ___________________

Заводской номер ___________ Дата изготовления ___________

соответствует  требованиям ТУ BY 390183632.004-2012 и признано годным к эксплуатации.

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

М.П.

Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск

ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212)-55-06-52

т.  (+375-29)-624-06-52

E-mail: bel-binar@mail.ru

http://www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.КО01.В.00157

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СЕТЕЙ 0,4-10 кВ

УНЗ-0,4-ТмМ

# Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.004.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение и область применения. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. Основные технические данные. |  | 3 |
| 3. Комплектность. |  | 4 |
| 4. Требования безопасности. |  | 4 |
| 5. Подготовка к работе. |  | 6 |
| 6. Техническое обслуживание и ремонт. |  | 14 |
| 7. Транспортирование и хранение. |  | 14 |
| 8. Гарантии изготовителя. |  | 16 |
| 9. Свидетельство об изготовлении и приемке. |  | 16 |

2

Приложение 1

Схемы монтажа

15

6.	Техническое обслуживание и ремонт.

6.1. Техническое обслуживание УНЗ-ТмМ заключается в периодическом удалении по мере необходимости грязи, пыли и других загрязнений с поверхности УНЗ-ТмМ, проверке работоспособности магнитного расцепителя.

6.2. При обнаружении неисправности ремонт производится изготовителем НПП «Бинар».

7.	Транспортирование и хранение.

7.1. Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и  ГОСТ 15150.

7.2. Условия транспортирования в части воздействия  механических факторов -  Л   (перевозка без перегрузок автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 200 км; по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч; перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодорожным транспортом с совместно автомобильным с отнесенным к настоящим условиям, с общим числом перегрузок не более двух) по ГОСТ 23216, в части воздействия

климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 3

(неотапливаемое хранилище, климатические факторы: температура

воздуха от плюс 50 °С до минус 50 °С, относительная влажность 100 % при 25 °С)  по ГОСТ 15150.

2.3. Условия хранения – 1 (отапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 40 °С до плюс 5 °С, относительная влажность 80 % при 25 °С) по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

14

- Назначение и область применения.

  - УНЗ-ТмМ – максимальная токовая защита (МТЗ), реализует следующие виды защиты:

1.2.1. МТЗ с независимой от тока выдержкой времени.

1.2.2. МТЗ с зависимой от тока выдержкой времени.

1.2.3. МТЗ с ограниченно-зависимой от тока выдержкой времени

1.2.4. Защита от однофазных токов К.З.

1.3. УНЗ-ТмМ осуществляет запись информации в журнал отключений о последних 32 отключениях сети.

1.4. Передает информацию через порт DB9 об отключении линии, а также параметр, по которому произошло отключение.

- Основные технические данные.

  - Основные параметры питания и размеры.

2.1.1	Питание УНЗ-ТмМ осуществляется от сети, номинальным напряжением 100 - 240 В

2.1.2	Габаритные размеры корпуса УНЗ-ТмМ не более 140х95х65.

2.1.3	Масса УНЗ-ТмМ не более 0,46 кг.

2.1.4	Средний срок службы УНЗ-ТмМ не менее 10 лет.

  - К УНЗ-ТмМ подключаются стандартные трансформаторы тока с выходом 5 А, например - 800/5.

  - Устройства устойчивы к  воздействию  температуры окружающего воздуха в диапазоне от  - 30 °C  до + 55 °C,  относительной влажности 95 % при температуре 35 °C и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

  - Степень защиты устройств от воздействия пыли, посторонних тел и воды по  ГОСТ 14254  соответствует IP20.

3

  - Устройства устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от  0,5  до 100  Гц с   амплитудой ускорения 10 м/с2, ударам со значением пикового ударного ускорения

30 м/с2, длительность ударного воздействия 10 мс,

(1000 ± 10) ударов в каждом направлении.

  - Средняя наработка на отказ, не менее – 15 000  ч.

  - Средний срок службы, не  менее – 10  лет.

  - Устройство не содержит драгоценных металлов.

- Комплектность.

### 3.1.  Комплект поставки соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МВКШ.426487.004 | Устройство нулевой защиты УНЗ | 1 шт. | – |
| МВКШ.426487.004.001 РЭ | Устройство нулевой защиты УНЗ. Руководство по эксплуатации | 1 экз. | – |

- Требования безопасности.

  - По способу защиты от поражения электрическим током устройства относятся к  классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Устройства не  предназначены для использования во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

  - Устройство устанавливается на закрытых электрощитах, металлических стенах камер распределительных устройств, в электрошкафах.

  - При  монтаже, наладке, эксплуатации и обслуживании устройства необходимо строго соблюдать требования  ТКП 181  и  настоящего руководства  по эксплуатации.

4

При настройке времени кнопками «вправо», «влево» установите нужное положение курсора, далее кнопками «вверх», «вниз» установите нужное число. После ввода требуемого значения времени нажмите кнопку «ОК» для сохранения и выхода в главное меню.

В меню «Журнал откл.» осуществляется доступ к 32 записям журнала отключений.

Журнал отключений имеет следующий вид:

Число/месяц/год   часы: минуты   1 – причина отключения

Ток фазы А = 0005; Ток фазы В = 0005; Ток фазы С = 0005; Ток N = 0005;

При нажатии клавиш «вверх», «вниз» осуществляется переход к следующей или предыдущей записи журнала. При нажатии клавиши «ОК» осуществляется выход из подменю в главное меню.

Устройство включает в себя 4 причины отключения:

1 – отсечка с независимой от тока выдержкой времени;

2 – отсечка с зависимой от тока выдержкой времени

3 -  отключение с независимой от тока в нулевом проводе выдержкой времени;

4 -  отключение с зависимой от тока в нулевом проводе выдержкой

Также предусмотрен автоматический выход в главное меню на главный экран и меню через 30 с, и из подменю через 60 с.

При изменении выбранного параметра в подменю устройства выход по таймеру не предусмотрен!

13

Выбор фаз – в данном разделе подменю можно отключить любую из фаз, а также работу и отображение тока в нулевом проводе.

Выбор тр-ра – (выбор трансформатора) производится ввод коэффициента трансформации  подключённого трансформатора тока к устройству. На основании данного параметра будет в дальнейшем осуществляться расчёт действующего тока в устройстве. Диапазон от 0 до 9999 . Шаг 1.

Смена пароля – выполняется изменение заводского пароля доступа к меню «Настройка уставок» (заводской пароль 0000).

Выход – осуществляется выход в главное меню устройства.

Для настройки нужного параметра необходимо кнопками «вверх», «вниз» переместиться по подменю и нажать кнопку «ОК».

После этого появиться курсор, отображающий текущее положение для изменения значения параметра. Перемещая положение курсора кнопками «вправо», «влево» и кнопками «вверх», «вниз» установите необходимое значение выбранного числа. После ввода всего числа нажмите кнопку «ОК» для выхода и сохранения параметра.

В меню «Настр. время» осуществляется настройка времени устройства. Для настройки выберете данный пункт меню и нажмите кнопку «ОК».

Подменю «Настр. время» имеет следующий вид:

03 – дата; 05 – месяц; 18 – год; 4 – день недели;  11 – часы; 20 – минуты; 30 – секунды.

12

  - К работе с устройством допускается технический персонал,   достигший 18 лет и имеющий группу электробезопасности не ниже III.

  - По способу защиты от поражения электрическим током устройства относятся к  классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Устройства не  предназначены для использования во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

  - Устройство устанавливается на закрытых электрощитах, металлических стенах камер распределительных устройств, в электрошкафах.

  - При  монтаже, наладке, эксплуатации и обслуживании устройства необходимо строго соблюдать требования  ТКП 181  и  настоящего руководства  по эксплуатации.

  - К работе с устройством допускается технический персонал,   достигший 18 лет и имеющий группу электробезопасности не ниже III.

  - Прежде чем подключить устройство, необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.

  - Запрещается проводить техническое обслуживание устройства, цепей датчика без предварительного отключения питающего и коммутируемых напряжений.

  - Не допускается эксплуатация устройства с разобранным или поврежденным корпусом, а также в условиях, допускающих попадание на корпус и клеммные контакты устройства капель или брызг жидкости, атмосферных осадков и т.п.

5

- Подготовка к работе.

УНЗ-ТмМ имеет следующий вид (Рис.1):

Рис.1 Общий вид УНЗ-ТмМ.

Схема монтажа УНЗ-ТмМ приведена в приложении 1.

При первом включении УНЗ-ТмМ необходимо задать параметры защиты сети (подменю «Настройка»), проверить время, при необходимости произвести коррекцию (подменю «Наст. время»).

  - Главное меню УНЗ-Тм имеет следующий вид:

На главном экране отображается информация о текущих значениях тока в фазах и нуле. В зависимости от модернизации устройства индикация токов будет различаться.

УНЗ-ТмМ будет отображать информацию о токе в нуле, ток в фазах будет оставаться в нулевом значении.

6

Формула для N –  (формула для нулевого провода) данный параметр задаёт одну из трёх формул для расчёта выдержки времени до отключения по нулевому проводу: 1)  t = tr;  2)     3)   .   В зависимости от выбранной формулы расчёт выдержки времени будет линейным и равным уставке, или рассчитываться по формуле кривой.

График выдержки времени  при Котс n=2 c  временем  выдержки 2  с , tr=1c.

11

График выдержки времени  при Котс=10 c  временем  выдержки 0,5 с , tr=10 c.

График выдержки времени  при Котс=10 c  временем  выдержки 0,5 с, tr=5 c.

10

Для настройки устройства необходимо переместится по меню нажатием кнопок «Вверх», «Вниз», выбрать необходимый пункт меню и нажать кнопку «ОК».

Структура меню имеет следующий вид:

В меню «Настр. уставок» осуществляется ввод основных параметров для работы устройства. Для защиты от несанкционированного изменения настроек устройства необходимо ввести пароль для входа в подменю. Структура подменю имеет следующий вид:

7

Iл макс.  -  (уставка максимального тока в линии) производится выбор максимального рабочего тока линии. Диапазон от 0 до 9999 А. Шаг 1А.

In макс.  -  (уставка максимального тока в нулевом проводе) производится выбор максимального тока в нулевом проводе. Диапазон от 0 до 9999 А. Шаг 1А.

Котс.ф=Iф/Iл мах. (кратность отсечки по фазному току) -  данный параметр устанавливает максимально допустимое соотношение действующего тока фаз к максимальной уставке тока линии – Iл макс. Диапазон от 1 до 12. Шаг 1.

Котс.n=In/In макс -  (кратность отсечки по току в нулевом проводе ) данный параметр устанавливает максимально допустимое соотношение действующего тока в нулевом проводе к уставке максимального тока в нулевом проводе. Диапазон от 0 до 3(можно выключить действие отсечки выбрав «о»). Шаг 0,1.

tr при Iф>Iл макс   -  (выдержка времени отключения при превышении действующего тока линии – Iл макс) данный параметр задаёт выдержку времени до отключения, а также исходя из этого параметра происходит расчёт выдержки времени по установленным формулам: 1)  t = tr;  2)     3)    . Диапазон от 1 до 10. Шаг 1.

tr при In>In макс   -  (выдержка времени отключения при превышении действующего значения тока в нулевом проводе уставки максимального тока в нуле – In макс) данный параметр задаёт выдержку времени до отключения, а также, исходя из этого параметра, происходит расчёт выдержки времени по установленным формулам для нулевого провода:

1)  t = tr;  2)     3)   .  Диапазон от 1 с до 5 с. Шаг 1.

Формула для фаз – данный параметр задаёт одну из трёх формул для расчёта выдержки времени до отключения фаз: 1)  t = tr;  2)     3)   .

8

В зависимости от выбранной формулы расчёт выдержки времени будет линейным и равным уставке, или рассчитываться по формуле кривой.

Время отсечки – задержка времени до отключения, при превышении кратности отсечки в фазных и нулевом проводах. Диапазон от 0 до 5 с. Шаг 0,1.

Графики выдержки времени при Котс=10  c  временем  выдержки

0,5 с , tr=1 c.

9

# Text boxes

03/05/18  11:20    1

0005 0005 0005 0005

Дата            Время

03 05 18  4  11 20 30

А=      0А   B=      0A

C=      0А   N=      0A

Главное меню

Настр. уставок

Настр. время

Журнал откл.

tr при Iф>Iл макс

Время отсечки

Iл. макс.

tr при In>In макс мммаксмaкс

Выбор фаз

In. макс.

Котс.ф=Iф/Iл макс ммамах

Выбор тр-ра

Формула для фаз

Котс.n=In/In макс

Смена пароля

Формула для N

Выход